3RU E-Type(DH-P401)                                                               USER  MANUAL

3RU 전원공급시스템
(E-type)

운 용 메 뉴 얼


[image: image14.jpg]



▷ 주소 : 서울특별시 강서구 가양동 117-1번지

▷ 전화 : 02)6300-0000(대표)

▷ 팩스 : 02)6300-0200

▷ E-mail : info@dhpns.co.kr

목    차

1 일반 사항
1.1 개요

1.2 주의 사항

2 제품 특성

                    2.1 입력특성
                    2.2 출력특성
3 설치 전 점검

3.1  초기점검(외관점검)
3.2  전기적 점검 및 설치
4 운용 및 유지보수
4.1 운용 전 확인사항
4.2 전원투입
4.3 정류기 구성
1. 일반 사항
1.1 개요
1.1.1 본 제품은 교류 단상 220V를 수전하여 KT LTE RU 장치에 안정된 직류전원을 공급하는 전원공급 시스템이다.
1.1.2 제품 구성
	항    목
	규    격
	수    량

	정류 모듈
	-48V / 30A
	1EA

	축전지
	12V / 18Ah
	4EA

	함체
	450(W) x 250(D) x 650(H)
	1EA


1.2 주의 사항

장비의 원활한 운용 및 안전사고, 사후관리등 응급조치에 신속히 대응할 수 있도록 본 품을 설치,시운전 하기에앞서 운용 매뉴얼을 충분히 숙지하여 야 한다.
2 제품 특성

2.1 입력특성
    2.1.1 입력전압 범위 : 단상 삼선 220VAC ±15%.
    2.1.2 입력 주파수 범위 : 57㎐ ~ 63㎐.
    2.1.3 역율 : 98% 이상.
    2.1.4 효율 : 90% 이상.
2.2 출력특성

  2.2.1 정격 출력전압 : -53V±1%(50% 부하).
  2.2.2 출력전류 : 최대 30A.
  2.2.3 출력전압 안정화율 : ±1%(0.53V) 이내.
  2.2.4 분배회로 : DC -53V 3회로(각 회로당 10A 이내).
                 축전지 2회로(1 회로는 내부 축전지 연결).
3 설치 전 점검
3.1 초기 점검(외관 점검).
제품을 구입하여 개봉한 후에는 외관상 파손 부위가 있는지 확인한다.

    3.1.1  함체(본체) 1대(450W x 250D x 650H).
    3.1.2  알람 케이블 3개 (500cm ±5%).
              - 삼성 1개.
              - NSN 1개.
              - LG 에릭슨 1개.
    3.1.3  함체 부착용 브라켓 3개(뒷면에 부착됨).
           [image: image1.wmf][image: image6.png]



<함체전면>                              <함체옆면>

[image: image2]
                <함체 잠금 장치(상단 좌측)>

3.2 전기적 점검 및 설치
    AC 와 DC, BATTERY 등 서로 바뀌지않도록 하고 또한 극성도 반드시 확인하여 안전사고가 발생하지 않도록 주의하여 주십시오.  또한 내부에는 고압 고전류가 흐르고 있는부분이 있으므로 임의로 분해, 또는 운반도중에 충격, 파손, 찌그러짐 등이 발생하면 당 사의 품질보증 팀으로 연락하여 적절한 조치를 받으신후 작업을 진행하시기 바랍니다.

[image: image3]
<입,출력 연결 사진>

  3.2.1 제품의 모든 스위치(AC INPUT 1개, DC OUTPUT 3개, BATTERY 2개)가 “OFF” 되어 있는 것을 확인한다. 
3.2.2 설치 현장의 교류 입력 전압을 확인한다.( 단상삼선 220VAC ±15%)          
3.2.3 설치 현장의 접지를 확인한다.

3.2.4 AC 입력 CABLE을 AC INPUT 단자대에 연결한다(L, PE, N).

      <입,출력 연결 사진> 에서 ①번
3.2.5 출력 배선을 DC OUTPUT L1, L2, L3를 단자대에 극성을 주의하며 연결한다.

      <입,출력 연결 사진> 에서 ②번
3.2.6 BATTERY 단자대의 결선을 확인한다.(내부 BATTERY(INT)는 결선된상태로 출하)
외부 BATTERY(EXT) 가 있는경우 같은 방식으로 결선(-, +)
      <입,출력 연결 사진> 에서 ③번
3.2.7 ALARM CABLE을 정류 모듈의 제어반에 연결한다.(정류 모듈 상단 우측, RJ45)
4 운용 및 유지보수

4.1 운용 전 확인 사항

    설치가 완료되면 다음과 같은 순서로 확인을 한다.

4.1.1 AC 입력단자가 극성에 맞게 연결되었는지 육안으로 확인한다.
     멀티메터 를 사용하여 AC 220V 가 입력 허용범위 안에 있는지 확인한다.

4.1.2 DC 출력 단자에 출력 CABLE이 극성에 맞게 연결 되었는지 확인한다.

     이때 정류기측 및 중계기 측에도 극성을 같이 확인한다.

4.1.3 BATTERY 단자에 극성이 맞게 연결되었는지 확인한다.

     특히 외부 BATTERY 를 연결 하였을 경우 다시한번 주의하여 확인한다.

     멀티메터 를 사용하여 BATTERY 전압(DC48V)을 확인한다.

4.1.4 ALARM CABLE 을 연결한다.

4.2 전원투입

4.2.1 먼저 BATTERY INT 스위치를 ON 하여 함체 DOOR 전면의 LED 가 점등 하는지 확인한다. 이때 LED 는 녹색불 이 점등 되었다가 적색불 이 점등한다.

    4.2.2 외부 BATTERY 가 있으면 BATTERY INT 스위치를 OFF 하고 EXT 스위치를 위 순서로대로 다시한번 진행한다.

    4.2.3 BATTERY 스위치 2개모두 OFF 한다.

    4.2.4 AC INPUT 스위치를 ON 한다.

    4.2.5 DC OUTPUT 스위치 한 개(L1 or L2 or L3) 를 ON 하여 출력전압을 확인한다.

    4.2.6 출력전압이 확인되면 시스템이 연결된 스위치를 모두 ON 한다.

    4.2.7 시스템 의 스위치를 ON 한다.

    4.2.8 BATTERY 스위치를 ON 한다.

4.3 정류기 구성

4.3.1 정류 모듈

[image: image4]
① AC 220V 입력 차단기
② DC -53V 출력 차단기(L1, L2, L3)
③ BATTERY 차단기(내부-INT, 외부-EXT)
④ AC 220V 입력 단자대
⑤ DC -53V 출력 단자대(L1,L2,L3)
⑥ BATTERY 단자대(내부-INT, 외부-EXT)
⑦ AC OUTLET 콘센트
⑧ ALARM TABLE
4.3.2 외부 PORT

[image: image7.png]



① 정류모듈DEBUG PORT
② 함체 DOOR SENSOR PORT                                                                                         
③ BATTERY TEMP SENSOR PORT

④ 함체 전면 LED PORT

⑤ ALARM PORT(RJ45)
4.3.3 축전지
[image: image8.png]



① BATTERY_1

② BATTERY_2

③ BATTERY_3

④ BATTERY_4
⑤ BATTERY 조립, 운반용 핸들
4.3.4 함체 하단 CABLE GLAND 위치

[image: image9.png]



                                                           ① AC CABLE 입력.
                                                           ② DC OUTPUT L1 CABLE 출력.
                                                           ③ DC OUTPUT L2 CABLE 출력.

                                                           ④ DC OUTPUT L3 CABLE 출력.

                                                           ⑤ EXT BATT.1 CABLE 출력.
                                                           ⑥ EXT BATT.1 CABLE 출력.
                                                           ⑦ ALARM CABLE 출력.
4.3.5 축전지 결선

[image: image5]
① 축전지가 함체 외부에 분리된 상태(1조당 2EA, 총2조)
② 축전지 2EA+2EA 커넥터 연결(CABLE 색상 및 전원극성주의)
③ 축전지실의 축전지 4EA와 축전지 단자대의 WIRE를 커넥터로 연결
   (CABLE 색상 및 전원극성주의)

㈜동한 피앤에스

 1

[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]- E E I —=
o|®
DEBUG DODH LEU ALARM

O éc%




[image: image13.png]


_1169969904.bin

